## Sheet2
浑源县市政供水水质安全状况监测结果报告表
报告单位：浑源县疾病预防控制中心 |  |  |  |  | 检测报告日期（2024.06.24）
监测点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 监测 单位 | 监 测 指 标 | 标准限值 | 监测结果 | 水质状况
自来水公司 |  | 浑 源 县 疾 病 预 防 控 制 中 心 | 浑 源 县 疾 病 预 防 控 制 中 心 | 菌落总数（CPU/100ml） | 100 | 2 | 达标
|  |  |  | 总大肠菌群（MPN/100ml） | 不得检出 | 未检出 | 达标
|  |  |  | 铜（mg/L） | ≤1.0 | 0.00049 | 达标
| 2024 |  |  | 大肠埃希氏菌（MPN/100ml） | 不得检出 | 未检出 | 达标
| 年 |  |  | 色度（铂钴色度单位） | 15 | ＜5 | 达标
| 6 |  |  | 浑浊度（散射浑浊度单位/NTU） | <1 | ＜1 | 达标
| 月 |  |  | 臭和味 | 无臭和味 | 无 | 无
| 4 |  |  | 肉眼可见物 | 无量纲 | 无 | 无
| 日 |  |  | 耗氧量（CODMM法，以O2计，mg/l） | ≤3 | 0.4 | 达标
|  |  |  | 氨氮（以 N计，mg/l ） | 0.5 | ＜0.02 | 达标
|  |  |  | 砷（mg/l） | 0.01 | 0.0011 | 达标
|  |  |  | 镉（mg/l） | 0.005 | ＜0.00006 | 达标
|  |  |  | 铬（mg/l） | 0.05 | ＜0.004 | 达标
|  |  |  | 铅（mg/） | 0.01 | ＜0.00007 | 达标
|  |  |  | 汞（mg/） | 0.001 | ＜0.00007 | 达标
|  |  |  | 硝酸盐氮（以 N计，mg/l） | 20 | 6.98 | 达标
岳麓小区 |  | 浑 源 县 疾 病 预 防 控 制 中 心 | 浑 源 县 疾 病 预 防 控 制 中 心 | 菌落总数（CPU/100ml） | 100 | 4 | 达标
|  |  |  | 总大肠菌群（MPN/100ml） | 不得检出 | 未检出 | 达标
|  |  |  | 铜（mg/L） | ≤1.0 | 0.001 | 达标
| 2024 |  |  | 大肠埃希氏菌（MPN/100ml） | 不得检出 | 未检出 | 达标
| 年 |  |  | 色度（铂钴色度单位） | 15 | ＜5 | 达标
| 6 |  |  | 浑浊度（散射浑浊度单位/NTU） | <1 | ＜1 | 达标
| 月 |  |  | 臭和味 | 无臭和味 | 无 | 无
| 4 |  |  | 肉眼可见物 | 无量纲 | 无 | 无
| 日 |  |  | 耗氧量（CODMM法，以O2计，mg/l） | ≤3 | 0.48 | 达标
|  |  |  | 氨氮（以 N计，mg/l ） | 0.5 | ＜0.02 | 达标
|  |  |  | 砷（mg/l） | 0.01 | 0.00066 | 达标
|  |  |  | 镉（mg/l） | 0.005 | ＜0.00006 | 达标
|  |  |  | 铬（mg/l） | 0.05 | ＜0.004 | 达标
|  |  |  | 铅（mg/） | 0.01 | 8.8e-05 | 达标
|  |  |  | 汞（mg/） | 0.001 | ＜0.00007 | 达标
|  |  |  | 硝酸盐氮（以 N计，mg/l） | 20 | 9.81 | 达标
世纪龙鼎南区 |  | 浑 源 县 疾 病 预 防 控 制 中 心 | 浑 源 县 疾 病 预 防 控 制 中 心 | 菌落总数（CPU/100ml） | 100 | 7 | 达标
|  |  |  | 总大肠菌群（MPN/100ml） | 不得检出 | 未检出 | 达标
|  |  |  | 铜（mg/L） | ≤1.0 | 0.000603 | 达标
| 2024 |  |  | 大肠埃希氏菌（MPN/100ml） | 不得检出 | 未检出 | 达标
| 年 |  |  | 色度（铂钴色度单位） | 15 | ＜5 | 达标
| 6 |  |  | 浑浊度（散射浑浊度单位/NTU） | <1 | ＜1 | 达标
| 月 |  |  | 臭和味 | 无臭和味 | 无 | 无
| 4 |  |  | 肉眼可见物 | 无量纲 | 无 | 无
| 日 |  |  | 耗氧量（CODMM法，以O2计，mg/l） | ≤3 | 0.32 | 达标
|  |  |  | 氨氮（以 N计，mg/l ） | 0.5 | ＜0.02 | 达标
|  |  |  | 砷（mg/l） | 0.01 | 0.0014 | 达标
|  |  |  | 镉（mg/l） | 0.005 | ＜0.00006 | 达标
|  |  |  | 铬（mg/l） | 0.05 | 0.007 | 达标
|  |  |  | 铅（mg/） | 0.01 | ＜0.00007 | 达标
|  |  |  | 汞（mg/） | 0.001 | ＜0.00007 | 达标
|  |  |  | 硝酸盐氮（以 N计，mg/l） | 20 | 6.66 | 达标
绿洲和园小区 |  | 浑 源 县 疾 病 预 防 控 制 中 心 | 浑 源 县 疾 病 预 防 控 制 中 心 | 菌落总数（CPU/100ml） | 100 | 5 | 达标
|  |  |  | 总大肠菌群（MPN/100ml） | 不得检出 | 未检出 | 达标
|  |  |  | 铜（mg/L） | ≤1.0 | 0.000703 | 达标
| 2024 |  |  | 大肠埃希氏菌（MPN/100ml） | 不得检出 | 未检出 | 达标
| 年 |  |  | 色度（铂钴色度单位） | 15 | ＜5 | 达标
| 6 |  |  | 浑浊度（散射浑浊度单位/NTU） | <1 | ＜1 | 达标
| 月 |  |  | 臭和味 | 无臭和味 | 无 | 无
| 4 |  |  | 肉眼可见物 | 无量纲 | 无 | 无
| 日 |  |  | 耗氧量（CODMM法，以O2计，mg/l） | ≤3 | 0.4 | 达标
|  |  |  | 氨氮（以 N计，mg/l ） | 0.5 | ＜0.02 | 达标
|  |  |  | 砷（mg/l） | 0.01 | 0.0011 | 达标
|  |  |  | 镉（mg/l） | 0.005 | ＜0.00006 | 达标
|  |  |  | 铬（mg/l） | 0.05 | 0.007 | 达标
|  |  |  | 铅（mg/） | 0.01 | 7.9e-05 | 达标
|  |  |  | 汞（mg/） | 0.001 | ＜0.00007 | 达标
|  |  |  | 硝酸盐氮（以 N计，mg/l） | 20 | 6.39 | 达标
尚园小区 |  | 浑 源 县 疾 病 预 防 控 制 中 心 | 浑 源 县 疾 病 预 防 控 制 中 心 | 菌落总数（CPU/100ml） | 100 | 4 | 达标
|  |  |  | 总大肠菌群（MPN/100ml） | 不得检出 | 未检出 | 达标
|  |  |  | 铜（mg/L） | ≤1.0 | 0.00115 | 达标
| 2024 |  |  | 大肠埃希氏菌（MPN/100ml） | 不得检出 | 未检出 | 达标
| 年 |  |  | 色度（铂钴色度单位） | 15 | ＜5 | 达标
| 6 |  |  | 浑浊度（散射浑浊度单位/NTU） | <1 | ＜1 | 达标
| 月 |  |  | 臭和味 | 无臭和味 | 无 | 无
| 4 |  |  | 肉眼可见物 | 无量纲 | 无 | 无
| 日 |  |  | 耗氧量（CODMM法，以O2计，mg/l） | ≤3 | 0.64 | 达标
|  |  |  | 氨氮（以 N计，mg/l ） | 0.5 | ＜0.02 | 达标
|  |  |  | 砷（mg/l） | 0.01 | 0.00077 | 达标
|  |  |  | 镉（mg/l） | 0.005 | ＜0.00006 | 达标
|  |  |  | 铬（mg/l） | 0.05 | ＜0.004 | 达标
|  |  |  | 铅（mg/） | 0.01 | 0.00041 | 达标
|  |  |  | 汞（mg/） | 0.001 | ＜0.00007 | 达标
|  |  |  | 硝酸盐氮（以 N计，mg/l） | 20 | 4.37 | 达标

## Sheet3
浑源县市政供水水质安全状况监测结果报告表
2024年第二季度
浑源县疾病预防控制中心